## Blok
[9 empty] | Ročný protokol emisných hodnôt pre TEKO II za : | 2024-12-31
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: TEKO II
Palivo | [5 empty] | Čierne uhlie
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 180 |  | 180 |  | 5
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 220 |  | 200 |  | 200 |  | 10
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 250 |  | 210 |  | 220 |  | 15
I - Interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PRH - Priemerná ročná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 14.4788 |  | 150.119 |  | 117.4535 |  | 1.7863
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I / (max. ročne) | [5 empty] | 969 / 0 / (48) |  | 969 / 0 / (41) |  | 841 / 0 / (41) |  | 841 / 0 / (41)
% PHH ≤ 2.EL + I (AKTUAL / ROK) | [5 empty] | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00%
N Valid / N F / N E (počet platn./neplatn./náhr. PHH) | [5 empty] | 969 / 1 / 7 |  | 969 / 1 / 7 |  | 841 / 0 / 6 |  | 841 / 0 / 6
% PHH F z Nust. / účinnosť AMS | [5 empty] | 0,12 / 99,88 |  | 0,12 / 99,88 |  | 0,00 / 100,00 |  | 0,00 / 100,00
Mesiace s priem. mes. hodnotou > EL+I
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 48 / 0 |  | 48 / 0 |  | 45 / 0 |  | 45 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 48 / 0 / 318 |  | 48 / 0 / 318 |  | 45 / 0 / 321 |  | 45 / 0 / 321
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 10.4753 |  | 105.2073 |  | 99.4066 |  | 0.71361
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 1615.772 |  | 16227.8621 |  | 15333.1235 |  | 110.0724
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 154246.5541 |  | 154246.5541 |  | 154246.5541 |  | 154246.5541
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Objemový prietok, stavové a referenčné veličiny | [5 empty] | Prietok [Nm3/h] |  | O2 [%]
% PHH F z Nust. / účinnosť AMS (>95%) | [5 empty] | 0,12 / 99,88 |  | 0,12 / 99,88
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 969 / 1 / 6 |  | 969 / 1 / 7
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 48 / 0 / 318 |  | 48 / 0 / 318
Počet hodin za rok: |  |  | 841 |  |  | PMH - priemerné mesačné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Mes. | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2024-01-01 | 174 | 526 | 0 | 44 | 0 | 14.3622 |  | 161.1311 |  | 143.5178 |  | 0.43879
2024-02-01 | 618 | 64 | 0 | 14 | 0 | 12.7015 |  | 133.7613 |  | 114.8941 |  | 1.1273
2024-03-01 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-04-01 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-05-01 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-06-01 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-07-01 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-08-01 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-09-01 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-10-01 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-11-01 | 641 | 56 | 0 | 23 | 0 | 11.4456 |  | 107.5063 |  | 71.7774 |  | 4.4709
2024-12-01 | 479 | 195 | 0 | 70 | 0 | 16.3287 |  | 147.4979 |  | 73.2531 |  | 4.2545
SUMA | 7791 | 841 | 0 | 151 | 0 | 13.7095 |  | 137.4741 |  | 100.8606 |  | 2.5729
Označenie PMH, PRH
žiadne | platná PMH, PRH
G | PMH > EL+I, PRH > EL+I
N | nevyhodnotená PMH, PRH
EL je dodržaný, ak v kalend. roku: |  |  |  | žiadna valid. priemerná ročná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná mesačná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
najmenej 95 % zo všetkých valid. PHH za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty EL