## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre PK3e za : |  | 2022-03-31
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: PK3e
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 |  | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 0.79429 |  | 82.5318 |  | 0 |  | 0.029127
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 219 / 0 |  | 219 / 0 |  | 227 / 0 |  | 219 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 219/3/5 |  | 219/3/5 |  | 227/3/5 |  | 219/3/5
% PHH F z NUST | [5 empty] | 1,4 % |  | 1,4 % |  | 1,4 % |  | 1,4 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 11 / 0 |  | 11 / 0 |  | 11 / 0 |  | 11 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 11/0/20 |  | 11/0/20 |  | 11/0/20 |  | 11/0/20
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 1.9323 |  | 66.5121 |  | 0 |  | 0.02627
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 48.9993 |  | 1686.6474 |  | 0 |  | 0.66617
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 25358.5145 |  | 25358.5145 |  | 25358.5145 |  | 25358.5145
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 222 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2022-03-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-03-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-03-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-03-04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-03-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-03-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-03-07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-03-08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-03-09 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-03-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-03-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-03-12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-03-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-03-14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-03-15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-03-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-03-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-03-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-03-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-03-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-03-21 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 91.5997 |  | 0 |  | 0.027861
2022-03-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.2606 |  | 82.0878 |  | 0 |  | 0.056936
2022-03-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.6369 |  | 88.6374 |  | 0 |  | 0.048806
2022-03-24 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 3.2292 |  | 86.5222 |  | 0 |  | 0.037162
2022-03-25 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 87.4566 |  | 0 |  | 0.0086924
2022-03-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82.3465 |  | 0 |  | 0.015241
2022-03-27 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.5182 |  | 82.139 |  | 0 |  | 0.03104
2022-03-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.15025 |  | 82.0221 |  | 0 |  | 0.021912
2022-03-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.44534 |  | 81.9879 |  | 0 |  | 0.023768
2022-03-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.26823 |  | 68.5413 |  | 0 |  | 0.022641
2022-03-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.22858 |  | 74.5094 |  | 0 |  | 0.026341
SUMA | 488 | 222 | 8 | 25 | 0
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)
Note on M1: Tu zadajte dátum, pre ktorý žiadate dáta