## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre PK3e za : |  | 2024-01-31
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: PK3e
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 |  | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 1.6674 |  | 85.5756 |  | 0 |  | 0.032481
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 649 / 0 |  | 649 / 0 |  | 665 / 0 |  | 649 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 649/1/6 |  | 649/1/6 |  | 665/1/6 |  | 649/1/6
% PHH F z NUST | [5 empty] | 0,2 % |  | 0,2 % |  | 0,2 % |  | 0,2 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 28 / 0 |  | 28 / 0 |  | 28 / 0 |  | 28 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 28/0/3 |  | 28/0/3 |  | 28/0/3 |  | 28/0/3
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 2.2537 |  | 77.3402 |  | 0.00016448 |  | 0.031308
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 155.8362 |  | 5347.8553 |  | 0.011373 |  | 2.1648
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 69147.1455 |  | 69147.1455 |  | 69147.1455 |  | 69147.1455
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 650 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2024-01-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-01-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-01-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-01-04 | 4 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 91.2454 |  | 0 |  | 0.021063
2024-01-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.13519 |  | 89.0758 |  | 0 |  | 0.023969
2024-01-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69.3559 |  | 0 |  | 0.02203
2024-01-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 77.365 |  | 0 |  | 0.055267
2024-01-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.14294 |  | 90.7849 |  | 0 |  | 0.051238
2024-01-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.3669 |  | 92.0186 |  | 0 |  | 0.037508
2024-01-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.3025 |  | 88.269 |  | 0 |  | 0.043516
2024-01-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.1054 |  | 86.6909 |  | 0 |  | 0.030598
2024-01-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.1205 |  | 83.2953 |  | 0 |  | 0.030862
2024-01-13 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 2.6024 |  | 92.9144 |  | 0 |  | 0.034956
2024-01-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.6885 |  | 84.1078 |  | 0 |  | 0.032316
2024-01-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5423 |  | 87.4502 |  | 0 |  | 0.030457
2024-01-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.663 |  | 86.8872 |  | 0 |  | 0.031595
2024-01-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.722 |  | 86.245 |  | 0 |  | 0.031211
2024-01-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5293 |  | 82.6392 |  | 0 |  | 0.02569
2024-01-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.6802 |  | 89.4422 |  | 0 |  | 0.029461
2024-01-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.6905 |  | 88.6876 |  | 0 |  | 0.036888
2024-01-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.6582 |  | 87.5001 |  | 0 |  | 0.036045
2024-01-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.4981 |  | 80.3748 |  | 0 |  | 0.033072
2024-01-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.7763 |  | 87.7498 |  | 0 |  | 0.030696
2024-01-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.747 |  | 85.5311 |  | 0 |  | 0.036437
2024-01-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.9427 |  | 84.7587 |  | 0 |  | 0.032428
2024-01-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.2734 |  | 81.4519 |  | 0 |  | 0.027128
2024-01-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.1577 |  | 84.1197 |  | 0 |  | 0.026015
2024-01-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.9839 |  | 79.4103 |  | 0 |  | 0.026398
2024-01-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.9558 |  | 86.8251 |  | 0 |  | 0.032362
2024-01-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |  | 84.8102 |  | 0 |  | 0.028295
2024-01-31 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2.6026 |  | 87.1108 |  | 0 |  | 0.031961
SUMA | 76 | 650 | 16 | 2 | 0
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)