## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre PK3e za : |  | 2024-02-29
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: PK3e
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 |  | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 1.3527 |  | 81.9349 |  | 0 |  | 0.038367
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 444 / 0 |  | 444 / 0 |  | 452 / 0 |  | 444 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 444/2/4 |  | 444/2/4 |  | 452/2/4 |  | 444/2/4
% PHH F z NUST | [5 empty] | 0,4 % |  | 0,4 % |  | 0,4 % |  | 0,4 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 20 / 0 |  | 20 / 0 |  | 20 / 0 |  | 20 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 20/0/9 |  | 20/0/9 |  | 20/0/9 |  | 20/0/9
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 1.6752 |  | 71.3141 |  | 0.005488 |  | 0.037566
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 77.0286 |  | 3279.1256 |  | 0.25235 |  | 1.7273
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 45981.4453 |  | 45981.4453 |  | 45981.4453 |  | 45981.4453
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 446 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2024-02-01 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1.0272 |  | 79.5842 |  | 0 |  | 0.030789
2024-02-02 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1.7839 |  | 78.9662 |  | 0 |  | 0.027401
2024-02-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.1721 |  | 79.8352 |  | 0 |  | 0.029617
2024-02-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.177 |  | 83.6917 |  | 0 |  | 0.03053
2024-02-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.7214 |  | 80.8403 |  | 0 |  | 0.033196
2024-02-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.1798 |  | 80.3582 |  | 0 |  | 0.029053
2024-02-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.15 |  | 83.7566 |  | 0 |  | 0.029226
2024-02-08 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2.0961 |  | 82.0632 |  | 0 |  | 0.028179
2024-02-09 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-02-18 | 13 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 73.5642 |  | 0 |  | 0.029835
2024-02-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.45751 |  | 80.2668 |  | 0 |  | 0.035393
2024-02-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.8369 |  | 88.2674 |  | 0 |  | 0.068363
2024-02-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.3305 |  | 87.3449 |  | 0 |  | 0.061929
2024-02-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.1287 |  | 85.9776 |  | 0 |  | 0.082472
2024-02-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.2166 |  | 86.2222 |  | 0 |  | 0.051679
2024-02-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 84.2868 |  | 0 |  | 0.041687
2024-02-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80.1627 |  | 0 |  | 0.030032
2024-02-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.60449 |  | 77.9821 |  | 0 |  | 0.031954
2024-02-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.7412 |  | 81.7296 |  | 0 |  | 0.03117
2024-02-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.8153 |  | 77.0871 |  | 0 |  | 0.030545
2024-02-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.6153 |  | 86.7115 |  | 0 |  | 0.034285
2024-03-01
2024-03-02
SUMA | 238 | 446 | 7 | 4 | 1
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)