## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre PK3e za : | 2024-03-31
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [11 empty] | Meracie miesto: PK3e
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 | 5
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 2.9399 |  | 82.8369 |  | 0.0010698 | 0.042365
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 741 / 0 |  | 741 / 0 |  | 741 / 0 | 741 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 741/2/5 |  | 741/2/5 |  | 741/2/5 | 741/2/5
% PHH F z NUST | [5 empty] | 0,3 % |  | 0,3 % |  | 0,3 % | 0,3 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 31 / 0 |  | 31 / 0 |  | 31 / 0 | 31 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 31/0/0 |  | 31/0/0 |  | 31/0/0 | 31/0/0
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 3.019 |  | 75.0265 |  | 0.0060215 | 0.042712
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 242.4585 |  | 6025.4589 |  | 0.4836 | 3.4302
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 80311.0507 |  | 80311.0507 |  | 80311.0507 | 80311.0507
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 743 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2024-03-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.6924 |  | 84.3747 |  | 0 | 0.033534
2024-03-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.6476 |  | 78.0344 |  | 0 | 0.032177
2024-03-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.87629 |  | 82.804 |  | 0 | 0.044168
2024-03-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.1874 |  | 79.3309 |  | 0 | 0.039115
2024-03-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.4425 |  | 80.3482 |  | 0 | 0.035857
2024-03-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.83947 |  | 81.7251 |  | 0 | 0.048513
2024-03-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.74386 |  | 89.209 |  | 0 | 0.078442
2024-03-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.70917 |  | 87.8748 |  | 0 | 0.060086
2024-03-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.87773 |  | 85.4988 |  | 0 | 0.049451
2024-03-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.78025 |  | 82.4621 |  | 0 | 0.037498
2024-03-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.1654 |  | 84.3439 |  | 0 | 0.058122
2024-03-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.3037 |  | 78.1034 |  | 0 | 0.030451
2024-03-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.2652 |  | 78.1538 |  | 0 | 0.055718
2024-03-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.8193 |  | 80.5764 |  | 0 | 0.041998
2024-03-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.6307 |  | 76.513 |  | 0 | 0.033927
2024-03-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.8368 |  | 82.3687 |  | 0 | 0.028318
2024-03-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.9631 |  | 86.14 |  | 0 | 0.034854
2024-03-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.3292 |  | 87.3815 |  | 0 | 0.084703
2024-03-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.0608 |  | 83.1521 |  | 0.033164 | 0.055859
2024-03-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.8482 |  | 86.0098 |  | 0 | 0.050744
2024-03-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.2749 |  | 83.1924 |  | 0 | 0.033413
2024-03-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.7503 |  | 80.9929 |  | 0 | 0.030944
2024-03-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.9894 |  | 78.2769 |  | 0 | 0.02767
2024-03-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.5623 |  | 85.0334 |  | 0 | 0.0402
2024-03-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.5762 |  | 88.1713 |  | 0 | 0.068005
2024-03-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |  | 79.9647 |  | 0 | 0.032888
2024-03-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.7232 |  | 85.5101 |  | 0 | 0.031541
2024-03-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.866 |  | 79.5039 |  | 0 | 0.029762
2024-03-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.2045 |  | 76.1334 |  | 0 | 0.027081
2024-03-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.9804 |  | 87.9465 |  | 0 | 0.029167
2024-03-31 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4.991 |  | 88.8153 |  | 0 | 0.029111
SUMA | 0 | 743 | 0 | 0 | 0
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)