## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre PK3e za : |  | 2024-04-30
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: PK3e
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 |  | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 4.3192 |  | 87.3808 |  | 0 |  | 0.030624
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 210 / 0 |  | 210 / 0 |  | 211 / 0 |  | 210 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 210/0/1 |  | 210/0/1 |  | 211/0/1 |  | 210/0/1
% PHH F z NUST | [5 empty] | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 9 / 0 |  | 9 / 0 |  | 9 / 0 |  | 9 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 9/0/21 |  | 9/0/21 |  | 9/0/21 |  | 9/0/21
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 3.2922 |  | 67.1578 |  | 0 |  | 0.023994
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 63.9091 |  | 1303.6867 |  | 0 |  | 0.46577
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 19412.3011 |  | 19412.3011 |  | 19412.3011 |  | 19412.3011
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 210 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2024-04-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.8226 |  | 89.5587 |  | 0 |  | 0.029339
2024-04-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.232 |  | 88.5909 |  | 0 |  | 0.034556
2024-04-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.3906 |  | 86.5254 |  | 0 |  | 0.034647
2024-04-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.6954 |  | 91.4951 |  | 0 |  | 0.033787
2024-04-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.7361 |  | 82.8093 |  | 0 |  | 0.028041
2024-04-06 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 3.9466 |  | 85.1723 |  | 0 |  | 0.030413
2024-04-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.8705 |  | 83.2495 |  | 0 |  | 0.025255
2024-04-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.0461 |  | 86.7779 |  | 0 |  | 0.029061
2024-04-09 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 5.1326 |  | 92.2482 |  | 0 |  | 0.030521
2024-04-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-04-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-04-12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-04-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-04-14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-04-15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-04-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-04-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-04-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-04-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-04-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-04-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-04-22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-04-23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-04-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-04-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-04-26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-04-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-04-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-04-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-04-30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-05-01
SUMA | 507 | 210 | 0 | 2 | 1
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)