## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre PK3e za : |  | 2024-10-31
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: PK3e
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 |  | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 0.22128 |  | 83.9169 |  | 0.007318 |  | 0.92599
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 391 / 0 |  | 391 / 0 |  | 398 / 0 |  | 391 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 391/0/4 |  | 391/0/4 |  | 398/0/4 |  | 391/0/4
% PHH F z NUST | [5 empty] | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 17 / 0 |  | 17 / 0 |  | 17 / 0 |  | 17 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 17/0/14 |  | 17/0/14 |  | 17/0/14 |  | 17/0/14
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0.85441 |  | 67.3164 |  | 0.00077785 |  | 0.76731
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 39.1047 |  | 3080.95 |  | 0.035601 |  | 35.1185
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 45768.1647 |  | 45768.1647 |  | 45768.1647 |  | 45768.1647
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 391 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2024-10-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-10-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-10-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-10-04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-10-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-10-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-10-07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-10-08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-10-09 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-10-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-10-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-10-12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-10-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-10-14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-10-15 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.6268 |  | 70.9642 |  | 0.12441 |  | 2.9528
2024-10-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 84.3259 |  | 0 |  | 1.7864
2024-10-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82.1229 |  | 0 |  | 1.2721
2024-10-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 83.7296 |  | 0 |  | 0.85597
2024-10-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82.8314 |  | 0 |  | 0.78028
2024-10-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79.7519 |  | 0 |  | 0.81501
2024-10-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81.8265 |  | 0 |  | 0.82002
2024-10-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 84.2492 |  | 0 |  | 0.72213
2024-10-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0074793 |  | 88.6284 |  | 0 |  | 0.62886
2024-10-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.050948 |  | 88.6775 |  | 0 |  | 0.75549
2024-10-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.0234 |  | 80.154 |  | 0 |  | 0.66634
2024-10-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87.3568 |  | 0 |  | 0.65693
2024-10-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87.54 |  | 0 |  | 0.5245
2024-10-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.016374 |  | 86.0327 |  | 0 |  | 0.58558
2024-10-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.036819 |  | 88.1225 |  | 0 |  | 0.72523
2024-10-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85.8176 |  | 0 |  | 0.62582
2024-10-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 84.4562 |  | 0 |  | 0.56836
SUMA | 346 | 391 | 7 | 0 | 0
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)