## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre PK3e za : | 2024-11-30
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [11 empty] | Meracie miesto: PK3e
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 | 5
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 0.34539 |  | 84.3258 |  | 0 | 0.95685
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 717 / 0 |  | 717 / 0 |  | 717 / 0 | 717 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 717/3/6 |  | 717/3/6 |  | 717/3/6 | 717/3/6
% PHH F z NUST | [5 empty] | 0,4 % |  | 0,4 % |  | 0,4 % | 0,4 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 30 / 0 |  | 30 / 0 |  | 30 / 0 | 30 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 30/0/0 |  | 30/0/0 |  | 30/0/0 | 30/0/0
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0.43149 |  | 74.7085 |  | 0 | 0.95742
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 40.3796 |  | 6991.381 |  | 0 | 89.5972
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 93582.0797 |  | 93582.0797 |  | 93582.0797 | 93582.0797
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 720 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2024-11-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87.8899 |  | 0 | 0.57941
2024-11-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86.9057 |  | 0 | 0.59232
2024-11-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86.9427 |  | 0 | 1.0834
2024-11-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89.2426 |  | 0 | 0.9772
2024-11-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.52479 |  | 81.7404 |  | 0 | 0.70196
2024-11-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79.4374 |  | 0 | 0.94244
2024-11-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 84.5856 |  | 0 | 0.82807
2024-11-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86.049 |  | 0 | 0.87638
2024-11-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78.3061 |  | 0 | 0.75768
2024-11-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.54764 |  | 78.5055 |  | 0 | 0.77655
2024-11-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.7937 |  | 79.0804 |  | 0 | 0.92324
2024-11-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.46634 |  | 83.7199 |  | 0 | 1.4139
2024-11-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.077678 |  | 85.279 |  | 0 | 2.0536
2024-11-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.043164 |  | 81.3484 |  | 0 | 1.6802
2024-11-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5364 |  | 74.7267 |  | 0 | 1.3093
2024-11-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.055855 |  | 71.5518 |  | 0 | 0.91208
2024-11-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.027607 |  | 82.6321 |  | 0 | 1.8363
2024-11-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.10701 |  | 82.5157 |  | 0 | 1.5305
2024-11-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81.2761 |  | 0 | 0.70622
2024-11-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.9044 |  | 81.5407 |  | 0 | 0.71914
2024-11-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.1778 |  | 88.1683 |  | 0 | 1.1311
2024-11-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.098 |  | 87.4717 |  | 0 | 1.1692
2024-11-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85.6895 |  | 0 | 0.62524
2024-11-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88.7431 |  | 0 | 0.54461
2024-11-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0014296 |  | 91.1759 |  | 0 | 0.69576
2024-11-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 91.5647 |  | 0 | 0.65115
2024-11-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89.8785 |  | 0 | 0.63287
2024-11-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90.1498 |  | 0 | 0.6335
2024-11-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88.2429 |  | 0 | 0.69865
2024-11-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85.4155 |  | 0 | 0.72349
2024-12-01
SUMA | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)