## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre PK3e za : | 2024-12-31
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [11 empty] | Meracie miesto: PK3e
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 | 5
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 0.20498 |  | 86.8194 |  | 0 | 0.045279
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 744 / 0 |  | 744 / 0 |  | 744 / 0 | 744 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 744/0/4 |  | 744/0/4 |  | 744/0/4 | 744/0/4
% PHH F z NUST | [5 empty] | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 % | 0,0 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 31 / 0 |  | 31 / 0 |  | 31 / 0 | 31 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 31/0/0 |  | 31/0/0 |  | 31/0/0 | 31/0/0
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0.25857 |  | 73.5946 |  | 0 | 0.042839
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 22.7237 |  | 6467.6569 |  | 0 | 3.7648
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 87882.199 |  | 87882.199 |  | 87882.199 | 87882.199
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 744 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2024-12-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82.5878 |  | 0 | 0.62823
2024-12-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.2637 |  | 90.5691 |  | 0 | 0.77049
2024-12-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82.554 |  | 0 | 0
2024-12-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87.7355 |  | 0 | 0
2024-12-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88.8066 |  | 0 | 0
2024-12-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86.8744 |  | 0 | 0
2024-12-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88.8724 |  | 0 | 0
2024-12-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88.8009 |  | 0 | 0
2024-12-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90.2703 |  | 0 | 0
2024-12-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87.5197 |  | 0 | 0
2024-12-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85.7001 |  | 0 | 0
2024-12-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87.2396 |  | 0 | 0
2024-12-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88.075 |  | 0 | 0
2024-12-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88.9266 |  | 0 | 0
2024-12-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87.8035 |  | 0 | 0
2024-12-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88.1292 |  | 0 | 0
2024-12-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.6603 |  | 87.5996 |  | 0 | 0.0049195
2024-12-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.055774 |  | 87.9185 |  | 0 | 0
2024-12-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.61588 |  | 84.0609 |  | 0 | 0
2024-12-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.7587 |  | 83.1698 |  | 0 | 0
2024-12-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87.0402 |  | 0 | 0
2024-12-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81.8981 |  | 0 | 0
2024-12-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 83.396 |  | 0 | 0
2024-12-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82.9064 |  | 0 | 0
2024-12-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90.0244 |  | 0 | 0
2024-12-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87.2352 |  | 0 | 0
2024-12-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90.3469 |  | 0 | 0
2024-12-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85.1537 |  | 0 | 0
2024-12-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87.381 |  | 0 | 0
2024-12-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87.637 |  | 0 | 0
2024-12-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85.1681 |  | 0 | 0
SUMA | 0 | 744 | 0 | 0 | 0
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)