## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre PK3e za : |  | 2025-01-31
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: PK3e
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 |  | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 0.35253 |  | 86.0303 |  | 0 |  | 0.00012065
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 689 / 0 |  | 689 / 0 |  | 690 / 0 |  | 689 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 689/1/5 |  | 689/1/5 |  | 690/1/5 |  | 689/1/5
% PHH F z NUST | [5 empty] | 0,1 % |  | 0,1 % |  | 0,1 % |  | 0,1 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 29 / 0 |  | 29 / 0 |  | 29 / 0 |  | 29 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 29/0/2 |  | 29/0/2 |  | 29/0/2 |  | 29/0/2
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0.4505 |  | 77.1378 |  | 0 |  | 0.00014615
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 37.4151 |  | 6406.469 |  | 0 |  | 0.012138
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 83052.239 |  | 83052.239 |  | 83052.239 |  | 83052.239
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 690 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2025-01-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5512 |  | 90.0064 |  | 0 |  | 0
2025-01-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82.9606 |  | 0 |  | 0.0022021
2025-01-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.28067 |  | 79.1247 |  | 0 |  | 0
2025-01-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 84.6884 |  | 0 |  | 0
2025-01-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82.1838 |  | 0 |  | 0
2025-01-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 91.1935 |  | 0 |  | 0
2025-01-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90.3588 |  | 0 |  | 0
2025-01-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86.1784 |  | 0 |  | 0
2025-01-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86.2014 |  | 0 |  | 0
2025-01-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87.9383 |  | 0 |  | 0
2025-01-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81.422 |  | 0 |  | 0
2025-01-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87.0818 |  | 0 |  | 0
2025-01-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 84.6222 |  | 0 |  | 0
2025-01-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85.8319 |  | 0 |  | 0
2025-01-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87.3768 |  | 0 |  | 0
2025-01-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89.5163 |  | 0 |  | 0
2025-01-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85.8339 |  | 0 |  | 0
2025-01-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88.3971 |  | 0 |  | 0
2025-01-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.39136 |  | 88.4 |  | 0 |  | 0
2025-01-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.47299 |  | 85.0592 |  | 0 |  | 0
2025-01-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.42549 |  | 78.9323 |  | 0 |  | 0
2025-01-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.72962 |  | 86.4907 |  | 0 |  | 0
2025-01-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 84.7861 |  | 0 |  | 0
2025-01-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.9539 |  | 87.6209 |  | 0 |  | 0
2025-01-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.3217 |  | 91.0232 |  | 0 |  | 0.0012966
2025-01-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.87818 |  | 87.7523 |  | 0 |  | 0
2025-01-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.1928 |  | 89.2278 |  | 0 |  | 0
2025-01-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80.5584 |  | 0 |  | 0
2025-01-29 | 5 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0.025307 |  | 84.1108 |  | 0 |  | 0
2025-01-30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2025-01-31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
SUMA | 53 | 690 | 0 | 0 | 1
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)