## Blok
[9 empty] | Ročný protokol emisných hodnôt pre PK3e za : | 2022-12-31
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: PK3e
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 |  | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - Interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PRH - Priemerná ročná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 0.77162 |  | 83.3964 |  | 0 |  | 0.038707
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I / (max. ročne) | [5 empty] | 1727 / 0 / (406) |  | 1727 / 0 / (406) |  | 1764 / 0 / (406) |  | 1732 / 0 / (407)
% PHH ≤ 2.EL + I (AKTUAL / ROK) | [5 empty] | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00%
N Valid / N F / N E (počet platn./neplatn./náhr. PHH) | [5 empty] | 1727 / 11 / 26 |  | 1727 / 11 / 26 |  | 1764 / 11 / 26 |  | 1732 / 6 / 26
% PHH F z Nust. / účinnosť AMS | [5 empty] | 0,63 / 99,37 |  | 0,63 / 99,37 |  | 0,63 / 99,37 |  | 0,35 / 99,65
Mesiace s priem. mes. hodnotou > EL+I
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 77 / 0 |  | 77 / 0 |  | 77 / 0 |  | 78 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 77 / 1 / 287 |  | 77 / 1 / 287 |  | 77 / 1 / 287 |  | 78 / 0 / 287
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 1.619 |  | 67.0089 |  | 0 |  | 0.033501
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 293.7682 |  | 12159.0838 |  | 0 |  | 6.0789
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 181454.6368 |  | 181454.6368 |  | 181454.6368 |  | 181454.6368
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Objemový prietok, stavové a referenčné veličiny | [5 empty] | Prietok [Nm3/h] |  | O2 [%]
% PHH F z Nust. / účinnosť AMS (>95%) | [5 empty] | 0,35 / 99,65 |  | 0,63 / 99,37
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 1732 / 6 / 14 |  | 1727 / 11 / 26
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 78 / 0 / 287 |  | 77 / 1 / 287
Počet hodin za rok: |  |  | 1738 |  |  | PMH - priemerné mesačné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Mes. | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2022-01-01 | 196 | 538 | 8 | 0 | 2 | 0.0076084 |  | 84.2206 |  | 0 |  | 0.049812
2022-02-01 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-03-01 | 488 | 222 | 8 | 25 | 0 | 0.79429 |  | 82.5318 |  | 0 |  | 0.029127
2022-04-01 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1.4957 |  | 81.2484 |  | 0 |  | 0.0334
2022-05-01 | 697 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1.9329 |  | 74.2848 |  | 0 |  | 0.012273
2022-06-01 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-07-01 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-08-01 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-09-01 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-10-01 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-11-01 | 619 | 92 | 8 | 0 | 1 | 0.18272 |  | 88.8353 |  | 0 |  | 0.042674
2022-12-01 | 615 | 120 | 8 | 0 | 1 | 0.14199 |  | 91.0666 |  | 0 |  | 0.043886
SUMA | 6959 | 1738 | 32 | 25 | 5 | 0.75921 |  | 83.6979 |  | 0 |  | 0.035195
Označenie PMH, PRH
žiadne | platná PMH, PRH
G | PMH > EL+I, PRH > EL+I
N | nevyhodnotená PMH, PRH
EL je dodržaný, ak v kalend. roku: |  |  |  | žiadna valid. priemerná ročná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná mesačná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
najmenej 95 % zo všetkých valid. PHH za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty EL