## Blok
[9 empty] | Ročný protokol emisných hodnôt pre PK3e za : | 2023-12-31
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: PK3e
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 |  | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - Interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PRH - Priemerná ročná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 0 |  | 84.1903 |  | 2.9898 |  | 0.046573
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I / (max. ročne) | [5 empty] | 59 / 0 / (3) |  | 59 / 0 / (3) |  | 76 / 0 / (3) |  | 59 / 0 / (3)
% PHH ≤ 2.EL + I (AKTUAL / ROK) | [5 empty] | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00%
N Valid / N F / N E (počet platn./neplatn./náhr. PHH) | [5 empty] | 59 / 0 / 1 |  | 59 / 0 / 1 |  | 76 / 0 / 1 |  | 59 / 0 / 1
% PHH F z Nust. / účinnosť AMS | [5 empty] | 0,00 / 100,00 |  | 0,00 / 100,00 |  | 0,00 / 100,00 |  | 0,00 / 100,00
Mesiace s priem. mes. hodnotou > EL+I
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 5 / 0 |  | 5 / 0 |  | 5 / 0 |  | 5 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 5 / 0 / 360 |  | 5 / 0 / 360 |  | 5 / 0 / 360 |  | 5 / 0 / 360
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 5.3992 |  | 66.204 |  | 2.1537 |  | 0.03396
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 35.6513 |  | 437.1506 |  | 14.2213 |  | 0.22424
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 6603.0831 |  | 6603.0831 |  | 6603.0831 |  | 6603.0831
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Objemový prietok, stavové a referenčné veličiny | [5 empty] | Prietok [Nm3/h] |  | O2 [%]
% PHH F z Nust. / účinnosť AMS (>95%) | [5 empty] | 0,00 / 100,00 |  | 0,00 / 100,00
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 59 / 0 / 1 |  | 59 / 0 / 1
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 5 / 0 / 360 |  | 5 / 0 / 360
Počet hodin za rok: |  |  | 59 |  |  | PMH - priemerné mesačné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Mes. | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2023-01-01 | 713 | 16 | 8 | 7 | 0 | 0 |  | 88.8865 |  | 0 |  | 0.024293
2023-02-01 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-03-01 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-04-01 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-05-01 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-06-01 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-07-01 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-08-01 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-01 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-10-01 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-11-01 | 666 | 43 | 8 | 2 | 1 | 0 |  | 81.0594 |  | 4.9831 |  | 0.061426
2023-12-01 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
SUMA | 8674 | 59 | 16 | 9 | 1 | 0 |  | 84.973 |  | 2.4915 |  | 0.04286
Označenie PMH, PRH
žiadne | platná PMH, PRH
G | PMH > EL+I, PRH > EL+I
N | nevyhodnotená PMH, PRH
EL je dodržaný, ak v kalend. roku: |  |  |  | žiadna valid. priemerná ročná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná mesačná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
najmenej 95 % zo všetkých valid. PHH za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty EL