## Blok
[9 empty] | Ročný protokol emisných hodnôt pre PK3e za : | 2024-12-31
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: PK3e
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 |  | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - Interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PRH - Priemerná ročná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 1.3508 |  | 84.5599 |  | 0.00094922 |  | 0.29588
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I / (max. ročne) | [5 empty] | 3896 / 0 / (194) |  | 3896 / 0 / (194) |  | 3928 / 0 / (194) |  | 3896 / 0 / (194)
% PHH ≤ 2.EL + I (AKTUAL / ROK) | [5 empty] | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00%
N Valid / N F / N E (počet platn./neplatn./náhr. PHH) | [5 empty] | 3896 / 8 / 30 |  | 3896 / 8 / 30 |  | 3928 / 8 / 30 |  | 3896 / 8 / 30
% PHH F z Nust. / účinnosť AMS | [5 empty] | 0,20 / 99,80 |  | 0,20 / 99,80 |  | 0,20 / 99,80 |  | 0,20 / 99,80
Mesiace s priem. mes. hodnotou > EL+I
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 166 / 0 |  | 166 / 0 |  | 166 / 0 |  | 166 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 166 / 0 / 200 |  | 166 / 0 / 200 |  | 166 / 0 / 200 |  | 166 / 0 / 200
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 1.4509 |  | 73.5066 |  | 0.001771 |  | 0.30824
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 641.4404 |  | 32496.1144 |  | 0.78292 |  | 136.2687
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 442084.3861 |  | 442084.3861 |  | 442084.3861 |  | 442084.3861
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Objemový prietok, stavové a referenčné veličiny | [5 empty] | Prietok [Nm3/h] |  | O2 [%]
% PHH F z Nust. / účinnosť AMS (>95%) | [5 empty] | 0,20 / 99,80 |  | 0,20 / 99,80
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 3896 / 8 / 30 |  | 3896 / 8 / 30
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 166 / 0 / 200 |  | 166 / 0 / 200
Počet hodin za rok: |  |  | 3904 |  |  | PMH - priemerné mesačné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Mes. | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2024-01-01 | 76 | 650 | 16 | 2 | 0 | 1.6674 |  | 85.5756 |  | 0 |  | 0.032481
2024-02-01 | 238 | 446 | 7 | 4 | 1 | 1.3527 |  | 81.9349 |  | 0 |  | 0.038367
2024-03-01 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 2.9399 |  | 82.8369 |  | 0.0010698 |  | 0.042365
2024-04-01 | 507 | 210 | 0 | 2 | 1 | 4.3192 |  | 87.3808 |  | 0 |  | 0.030624
2024-05-01 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-06-01 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-07-01 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-08-01 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-09-01 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-10-01 | 346 | 391 | 7 | 0 | 0 | 0.22128 |  | 83.9169 |  | 0.007318 |  | 0.92599
2024-11-01 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0.34539 |  | 84.3258 |  | 0 |  | 0.95685
2024-12-01 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0.20498 |  | 86.8194 |  | 0 |  | 0.045279
SUMA | 4839 | 3904 | 30 | 8 | 2 | 1.5787 |  | 84.6843 |  | 0.0011983 |  | 0.29599
Označenie PMH, PRH
žiadne | platná PMH, PRH
G | PMH > EL+I, PRH > EL+I
N | nevyhodnotená PMH, PRH
EL je dodržaný, ak v kalend. roku: |  |  |  | žiadna valid. priemerná ročná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná mesačná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
najmenej 95 % zo všetkých valid. PHH za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty EL