## Blok
[9 empty] | Ročný protokol emisných hodnôt pre PK3e za : | 2025-05-13
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: PK3e
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 |  | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - Interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PRH - Priemerná ročná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 0.86526 |  | 86.7046 |  | 0 |  | 8.8282e-05
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I / (max. ročne) | [5 empty] | 2208 / 0 / (389) |  | 2208 / 0 / (389) |  | 2228 / 0 / (389) |  | 2208 / 0 / (389)
% PHH ≤ 2.EL + I (AKTUAL / ROK) | [5 empty] | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00%
N Valid / N F / N E (počet platn./neplatn./náhr. PHH) | [5 empty] | 2208 / 3 / 16 |  | 2208 / 3 / 16 |  | 2228 / 3 / 16 |  | 2208 / 3 / 16
% PHH F z Nust. / účinnosť AMS | [5 empty] | 0,14 / 99,86 |  | 0,14 / 99,86 |  | 0,14 / 99,86 |  | 0,14 / 99,86
Mesiace s priem. mes. hodnotou > EL+I
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 95 / 0 |  | 95 / 0 |  | 96 / 0 |  | 95 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 95 / 0 / 38 |  | 95 / 0 / 38 |  | 96 / 0 / 37 |  | 95 / 0 / 38
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 1.5023 |  | 76.398 |  | 0 |  | 0.00010805
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 385.2432 |  | 19590.6192 |  | 0 |  | 0.027708
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 256428.3116 |  | 256428.3116 |  | 256428.3116 |  | 256428.3116
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Objemový prietok, stavové a referenčné veličiny | [5 empty] | Prietok [Nm3/h] |  | O2 [%]
% PHH F z Nust. / účinnosť AMS (>95%) | [5 empty] | 0,14 / 99,86 |  | 0,14 / 99,86
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 2208 / 3 / 16 |  | 2208 / 3 / 16
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 95 / 0 / 38 |  | 95 / 0 / 38
Počet hodin za rok: |  |  | 2211 |  |  | PMH - priemerné mesačné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Mes. | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2025-01-01 | 53 | 690 | 0 | 0 | 1 | 0.35253 |  | 86.0303 |  | 0 |  | 0.00012065
2025-02-01 | 75 | 588 | 8 | 0 | 1 | 0.10915 |  | 88.782 |  | 0 |  | 0
2025-03-01 | 126 | 608 | 8 | 0 | 1 | 1.6461 |  | 85.7235 |  | 0 |  | 0.000188
2025-04-01 | 394 | 325 | 0 | 0 | 1 | 1.8815 |  | 86.0655 |  | 0 |  | 0
2025-05-01 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
SUMA | 960 | 2211 | 16 | 0 | 4 | 0.9973 |  | 86.6503 |  | 0 |  | 7.7162e-05
Označenie PMH, PRH
žiadne | platná PMH, PRH
G | PMH > EL+I, PRH > EL+I
N | nevyhodnotená PMH, PRH
EL je dodržaný, ak v kalend. roku: |  |  |  | žiadna valid. priemerná ročná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná mesačná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
najmenej 95 % zo všetkých valid. PHH za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty EL