## Blok
[11 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre PK4s za : |  | 2024-12-31
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [13 empty] | Meracie miesto: PK4s
Palivo | [6 empty] | Zemný plyn
ZL | [5 empty] | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit | [5 empty] | [mg/m3nr] | 40 |  | 90 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit | [5 empty] | [mg/m3nr] | 70 |  | 100 |  | 30 |  | 4
Denný emisný limit | [5 empty] | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - interval spoľahlivosti | [5 empty] | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota | [5 empty] | [mg/m3nr] | 0.36603 |  | 37.5402 |  | 0 |  | 0.93373
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [6 empty] | 335 / 0 |  | 335 / 0 |  | 333 / 0 |  | 333 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [6 empty] | 335/0/1 |  | 335/0/1 |  | 333/0/1 |  | 333/0/1
% PHH F z NUST | [6 empty] | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [6 empty] | 18 / 0 |  | 17 / 1 |  | 17 / 0 |  | 17 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [6 empty] | 18/0/13 |  | 18/0/13 |  | 17/0/14 |  | 17/0/14
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) | [5 empty] | [mg/mns3] | 0.46055 |  | 28.9476 |  | 17.146 |  | 5.0706
množstvo ZL (≤ EL) | [5 empty] | [kg] | 20.7484 |  | 1304.1229 |  | 772.4496 |  | 228.4355
Q Spalin (≤ EL) | [5 empty] | [tis. Nm3] | 45051.1935 |  | 45051.1935 |  | 45051.1935 |  | 45051.1935
c - priem. hm. koncentr. (> EL) | [5 empty] | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) | [5 empty] | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) | [5 empty] | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) | [5 empty] | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) | [5 empty] | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 519 |  | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Vyp. | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | "V" | " Z "
2024-12-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |  | 31.215 |  | 0 |  | 0.52015
2024-12-02 | 4 | 10 | 4 | 5 | 20 | 1 | 0 |  | 25.3933 |  | 0 |  | 1.1282
2024-12-03 | 0 | 14 | 0 | 10 | 24 | 0 | 0 |  | 36.1082 |  | 0 |  | 0.58754
2024-12-04 | 0 | 2 | 0 | 22 | 7 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-12-05 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-12-06 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-12-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-12-08 | 0 | 20 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 |  | 48.7891 |  | 0 |  | 4.0488
2024-12-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |  | 19.9535 |  | 0 |  | 2.0854
2024-12-10 | 0 | 22 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 |  | 46.4419 |  | 0 |  | 1.112
2024-12-11 | 0 | 19 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 |  | 74.885 |  | 0 |  | 1.4994
2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 |  | 212.3798 | G | 0 | N | 0 | N
2024-12-13 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-12-14 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-12-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-12-16 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-12-17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-12-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-12-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-12-20 | 14 | 3 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 23.7334 |  | 0 |  | 0.44738
2024-12-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6.5886 |  | 17.5988 |  | 0 |  | 0.69497
2024-12-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |  | 15.075 |  | 0 |  | 0.4365
2024-12-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |  | 14.3744 |  | 0 |  | 0.43552
2024-12-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |  | 18.3189 |  | 0 |  | 0.45936
2024-12-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |  | 18.1802 |  | 0 |  | 0.4536
2024-12-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |  | 21.8749 |  | 0 |  | 0.48805
2024-12-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |  | 21.6286 |  | 0 |  | 0.5222
2024-12-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |  | 14.6312 |  | 0 |  | 0.48087
2024-12-29 | 0 | 16 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 |  | 15.1422 |  | 0 |  | 0.47355
2024-12-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-12-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
SUMA | 89 | 519 | 11 | 123 | 390 | 2
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [8 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [6 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)