## Blok
[10 empty] | Ročný protokol emisných hodnôt pre PK4s za : | 2024-12-31
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [13 empty] | Meracie miesto: PK4s
Palivo | [6 empty] | Zemný plyn
ZL | [5 empty] | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit | [5 empty] | [mg/m3nr] | 40 |  | 90 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit | [5 empty] | [mg/m3nr] | 70 |  | 100 |  | 30 |  | 4
Denný emisný limit | [5 empty] | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - Interval spoľahlivosti | [5 empty] | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PRH - Priemerná ročná hodnota | [5 empty] | [mg/m3nr] | 0.7738 |  | 49.2638 |  | 0.26119 |  | 1.1527
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I / (max. ročne) | [6 empty] | 650 / 0 / (44) |  | 650 / 0 / (44) |  | 648 / 0 / (44) |  | 648 / 0 / (44)
% PHH ≤ 2.EL + I (AKTUAL / ROK) | [6 empty] | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00%
N Valid / N F / N E (počet platn./neplatn./náhr. PHH) | [6 empty] | 650 / 1 / 4 |  | 650 / 1 / 4 |  | 648 / 1 / 4 |  | 648 / 1 / 4
% PHH F z Nust. / účinnosť AMS | [6 empty] | 0,11 / 99,89 |  | 0,11 / 99,89 |  | 0,11 / 99,89 |  | 0,11 / 99,89
Mesiace s priem. mes. hodnotou > EL+I
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [6 empty] | 34 / 0 |  | 33 / 1 |  | 33 / 0 |  | 33 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [6 empty] | 34 / 0 / 293 |  | 34 / 0 / 293 |  | 33 / 0 / 294 |  | 33 / 0 / 294
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) | [5 empty] | [mg/mns3] | 1.6642 |  | 42.7358 |  | 16.5528 |  | 4.8118
množstvo ZL (≤ EL) | [5 empty] | [kg] | 156.3438 |  | 4014.892 |  | 1555.0804 |  | 452.0496
Q Spalin (≤ EL) | [5 empty] | [tis. Nm3] | 93946.7448 |  | 93946.7448 |  | 93946.7448 |  | 93946.7448
c - priem. hm. koncentr. (> EL) | [5 empty] | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) | [5 empty] | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) | [5 empty] | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F>10, nezist. údaje) | [5 empty] | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F>10, nezist. údaje) | [5 empty] | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Objemový prietok, stavové a referenčné veličiny | [5 empty] | Prietok [Nm3/h] |  | O2 [%]
% PHH F z Nust. / účinnosť AMS (>95%) | [5 empty] | 0,11 / 99,89 |  | 0,11 / 99,89
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 650 / 1 / 3 |  | 650 / 1 / 4
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 34 / 0 / 293 |  | 34 / 0 / 293
Počet hodin za rok: |  |  | 897 |  |  |  | PMH - priemerné mesačné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Vyp. | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Mes. | " - " | " " | " N " | " Q " | "V" | " Z "
2024-01-01
2024-02-01 | 244 | 220 | 6 | 32 | 247 | 2 | 1.7928 |  | 67.1115 |  | 0.78357 |  | 1.4507
2024-03-01 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-04-01 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-05-01 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-06-01 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-07-01 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-08-01 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-09-01 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-10-01 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2024-11-01 | 509 | 158 | 17 | 35 | 132 | 1 | 0 |  | 52.204 |  | 0 |  | 1.2418
2024-12-01 | 89 | 519 | 11 | 123 | 390 | 2 | 0.36603 |  | 37.5402 |  | 0 |  | 0.93373
SUMA | 6721 | 897 | 34 | 190 | 769 | 5 | 0.71961 |  | 52.2852 |  | 0.26119 |  | 1.2088
Označenie PMH, PRH
žiadne | platná PMH, PRH
G | PMH > EL+I, PRH > EL+I
N | nevyhodnotená PMH, PRH
EL je dodržaný, ak v kalend. roku: |  |  |  | žiadna valid. priemerná ročná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná mesačná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
najmenej 95 % zo všetkých valid. PHH za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty EL