## Blok
[10 empty] | Ročný protokol emisných hodnôt pre PK4s za : | 2025-01-28
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [13 empty] | Meracie miesto: PK4s
Palivo | [6 empty] | Zemný plyn
ZL | [5 empty] | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit | [5 empty] | [mg/m3nr] | 40 |  | 90 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit | [5 empty] | [mg/m3nr] | 70 |  | 100 |  | 30 |  | 4
Denný emisný limit | [5 empty] | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - Interval spoľahlivosti | [5 empty] | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PRH - Priemerná ročná hodnota | [5 empty] | [mg/m3nr] | 0 |  | 73.4015 |  | 0.10425 |  | 1.5995
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I / (max. ročne) | [6 empty] | 154 / 0 / (429) |  | 154 / 0 / (429) |  | 150 / 0 / (429) |  | 150 / 0 / (429)
% PHH ≤ 2.EL + I (AKTUAL / ROK) | [6 empty] | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00%
N Valid / N F / N E (počet platn./neplatn./náhr. PHH) | [6 empty] | 154 / 1 / 3 |  | 154 / 1 / 3 |  | 150 / 1 / 3 |  | 150 / 1 / 3
% PHH F z Nust. / účinnosť AMS | [6 empty] | 0,20 / 99,80 |  | 0,20 / 99,80 |  | 0,20 / 99,80 |  | 0,20 / 99,80
Mesiace s priem. mes. hodnotou > EL+I
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [6 empty] | 9 / 0 |  | 8 / 1 |  | 8 / 0 |  | 8 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [6 empty] | 9 / 0 / 19 |  | 9 / 0 / 19 |  | 8 / 0 / 20 |  | 8 / 0 / 20
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) | [5 empty] | [mg/mns3] | 0.0021278 |  | 49.1853 |  | 28.6279 |  | 7.2853
množstvo ZL (≤ EL) | [5 empty] | [kg] | 0.051114 |  | 1181.5352 |  | 687.702 |  | 175.0077
Q Spalin (≤ EL) | [5 empty] | [tis. Nm3] | 24022.0999 |  | 24022.0999 |  | 24022.0999 |  | 24022.0999
c - priem. hm. koncentr. (> EL) | [5 empty] | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) | [5 empty] | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) | [5 empty] | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F>10, nezist. údaje) | [5 empty] | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F>10, nezist. údaje) | [5 empty] | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Objemový prietok, stavové a referenčné veličiny | [5 empty] | Prietok [Nm3/h] |  | O2 [%]
% PHH F z Nust. / účinnosť AMS (>95%) | [5 empty] | 0,20 / 99,80 |  | 0,20 / 99,80
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 154 / 1 / 3 |  | 154 / 1 / 3
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 9 / 0 / 19 |  | 9 / 0 / 19
Počet hodin za rok: |  |  | 497 |  |  |  | PMH - priemerné mesačné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Vyp. | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Mes. | " - " | " " | " N " | " Q " | "V" | " Z "
2025-01-01 | 95 | 497 | 0 | 79 | 204 | 1 | 0 |  | 73.4015 |  | 0.10425 |  | 1.5995
2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
SUMA | 95 | 497 | 0 | 79 | 204 | 1 | 0 |  | 73.4015 |  | 0.10425 |  | 1.5995
Označenie PMH, PRH
žiadne | platná PMH, PRH
G | PMH > EL+I, PRH > EL+I
N | nevyhodnotená PMH, PRH
EL je dodržaný, ak v kalend. roku: |  |  |  | žiadna valid. priemerná ročná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná mesačná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
najmenej 95 % zo všetkých valid. PHH za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty EL