I n f o r m á c i a

o výsledku oprávnenej inšpekcie zhody, výsledkoch oprávnenej kalibrácie a oprávnenej skúšky AMS zo spaľovacích zariadenia –K3 spaľujúcich energetické uhlie, umiestnené v zdroji znečisťovania ovzdušia:

Tepláreň Žilina, prevádzka: Výroba tepla a el. energie

Prevádzkovateľ:	MH Teplárenský holding, a.s., závod Žilina

Turbínová 3, 831 04 Bratislava

IČO: 36 211541

Miesto/Lokalita:	závod Žilina

Košická 11, 011 87 Žilina

Zodpovedná – kontaktná osoba:	Ing. Veronika Dubeňová

prevádzkovateľa za informáciu:	oddelenie životného prostredia

Košická 11, 011 87 Žilina

číslo telefónu: 041/5064 138,

adresa elektronickej pošty veronika.dubenova@mhth.sk

Evidenčné číslo informácie:  4/2026	Dátum vydania: 27.07. 2026

Názov akreditovaného skúšobného laboratória/	Národná energetická spoločnosť a.s.

oprávnenej osoby podľa § 58 ods. 2 písm. a)	Laboratórium emisných meraní

zákona č. 146/2023 Z. z.:	Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica

IČO: 43769233

Kontaktné údaje oprávnenej osoby:	Národná energetická spoločnosť a.s.

Laboratórium emisných meraní

Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica

číslo telefónu: +421 48 415 7202,

faxu: +421 48 415 7202,

adresa elektronickej pošty: lem@nesbb.sk

webové sídlo: www.nes-as.sk

Osvedčenie skúšobného laboratória 	S-186 zo dňa 8.1.2018

o akreditácii:

Osvedčenie oprávnenej osoby o plnení	N-001 zo dňa 8.1.2018

notifikačných požiadaviek:

Správa o meraní číslo:  11/010-3/2026

Dátum vydania: 27.07. 2026

Druh oprávneného merania:	Oprávnená kalibrácia, oprávnená skúška a oprávnená inšpekcia zhody AMS a súvisiacej referenčnej veličiny a stavových veličín podľa prílohy  č.9 písm. a) bodu 1 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia

Deň oprávneného merania:	 10.6. až 12.6.2026

Osoba zodpovedná za oprávnené	Dr. Ing. Jozef Šoltés, CSc.

meranie (vedúci technik) podľa

§ 58 ods. 3 zákona č. 146/2023 Z. z.:

Osvedčenie zodpovednej osoby:	rozhodnutie MŽP SR o vydaní osvedčenia zodpovednej

osoby č. 37881/2014 zo dňa 7. augusta 2014

Účel oprávneného merania: 	Periodická oprávnená inšpekcia zhody a integrálna oprávnená kalibrácia a oprávnená skúška AMS a súvisiacich stavových a referenčných veličín  podľa   § 14 ods.4 a podľa   § 14 ods.8 vyhlášky MŽP SR č.249/2023i.

Upozornenie:	Táto informácia nie je správou o oprávnenom meraní emisií podľa § 58 ods. 7 zákona č. 146/2023    Z. z. o ovzduší a nie je určená na účely úradných konaní pred orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia alebo správnymi orgánmi integrovaného povoľovania.

# Súhrn

| Prevádzka | Výroba tepla a elektrickej energie, Košická 11, Žilina VAR PCZ: 1720001 |
| --- | --- |
| Čas prevádzky | 24 h/deň, 7 dní/týždeň, nepretržitá, emisne viacrežimová technológia (automatická regulácia tepelného príkonu podľa požadovaného tepelného výkonu), kontinuálne emisne ustálená technológia |
| Zdroje / zariadenia vzniku emisií | veľké spaľovacie zariadenie (VSZ2) – kotol K3 na zemný plyn (samostatný oceľový komín 41 m) |
| Merané zložky | hmotnostná koncentrácia a množstvo emisie: NOX ako NO2, CO referenčné veličiny: kyslík (O2) |
| Objekty inšpekcie zhody | Automatizovaný merací systém emisií (AMS-E) K3 |

| Objekt inšpekcie zhody |  | Automatizovaný merací systém emisií (AMS-E) K3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výsledok inšpekcie |  | Upozornenie na zhodu/nezhodu / Meraná zložka |  |  |  |  |  |  |  |
| Predpis1) | Súhrnná požiadavka2) | TZL | SO2 | NOX ako NO2 | CO | TOC | kyslík | vlhkosť | objemový prietok |
| Príloha č. 5 A.4. písm. a) | potrebné merané emisné veličiny | – | – | zhoda | zhoda | – | – | – | – |
| Príloha č. 5 A.1., A.4. písm. a) | potrebné stavové a referenčné veličiny | – | – | – | – | – | zhoda | – | – |
| Príloha č. 5 A.2., A.4. písm. a) | zvyšková vlhkosť | – | – | – | – | – | – | zhoda | – |
| Príloha č. 5 A.3., A.4. písm. a) | osobitné podmienky | – | – | – | – | – | – | – | zhoda |
| Príloha č. 5 A.4 písm. b) 4) | platné normy, normatívne požiadavky | – | – | zhoda | zhoda | – | zhoda | – | zhoda |
| Príloha č. 5 A.4. písm. c) 5) | požiadavky na kalibráciu | – | – | zhoda | zhoda | – | zhoda | – | zhoda |
| Príloha č. 5 A.4. písm. d) 4) | správnosť, porovnáva- cie meranie so SRM | – | – | zhoda | zhoda | – | zhoda | – | zhoda |
| Príloha č. 5 A.4. písm. e) | merací rozsah | – | – | zhoda | zhoda | – | zhoda | – | – |
| Príloha č. 5 A.4. písm. f) | konštanty, náhradné hodnoty, chránenie | – | – | zhoda | zhoda | – | zhoda | – | zhoda |
| Príloha č. 5 A.4. písm. g) 1. | stavové signály o prevádzke | – | – | zhoda | zhoda | – | zhoda | – | zhoda |
| Príloha č. 5 A.4. písm. g) 2. | regulovanie prevádzky – akčný plán (ak je) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príloha č. 5 A.4. písm. h) | poruchové stavy, napájanie, ukladanie | – | – | zhoda | zhoda | – | zhoda | – | zhoda |
| Príloha č. 5 A.4. písm. i) | časová využiteľnosť za rok | – | – | zhoda | zhoda | – | zhoda | – | zhoda |
| Príloha č. 5 A.4. písm. j, A.5. | správnosť, validovanie prvotných údajov | – | – | zhoda | zhoda | – | zhoda | – | zhoda |

| Príloha č. 5 A.4. písm. k), B. | platnosť výsledkov emisných veličín | – | – | zhoda | zhoda | – | zhoda | – | zhoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Príloha č. 5 A.4. písm. l) | hodnotenia dodržania emisnej požiadavky | – | – | zhoda | zhoda | – | – | – | – |
| Príloha č. 5 A.4. písm. m), B. | správnosť výpočtu množstva emisie | – | – | zhoda | zhoda | – | – | – | zhoda |
| Príloha č. 5 A.4. písm. n), A.6 | protokoly z kontinuálneho merania | – | – | zhoda | zhoda | – | zhoda | – | zhoda |
| Príloha č. 5 A.4. písm. n), A.7 | protokoly z kontinuálneho merania | – | – | zhoda | zhoda | – | zhoda | – | zhoda |
| Príloha č. 5 A.4. písm. o) | sprístupňovanie úda- jov úradu a inšpekcii | – | – | zhoda | zhoda | – | zhoda | – | zhoda |
| Príloha č. 5 A.4. písm. p) | zverejňovanie informácií verejnosti | – | – | zhoda | zhoda | – | zhoda | – | zhoda |
| Príloha č. 5 A.4. písm. q) | podmienky určené súhlasom/povolením | – | – | zhoda | zhoda | – | zhoda | – | zhoda |
| Objekt inšpekcie zhody |  | Automatizovaný merací systém emisií (AMS-E) VSZ2 K3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Výsledok inšpekcie |  | Upozornenie na zhodu/nezhodu / Meraná zložka |  |  |  |  |  |  |  |
| Predpis1) | Súhrnná požiadavka2) | TZL | SO2 | NOX ako NO2 | CO | TOC | kyslík | vlhkosť | objemový prietok |
| Príloha č. 5 A.4. písm. r) 1. | prevádzková kontrola podľa noriem | – | – | zhoda | zhoda | – | zhoda | – | zhoda |
| Príloha č. 5 A.4. písm. r) 2. | prevádzková kontrola kvality QAL3 | – | – | zhoda | zhoda | – | zhoda | – | – |
| Príloha č. 5 A.4. písm. s) 1. | technická dokumentácia AMS-E | – | – | zhoda | zhoda | – | zhoda | – | – |
| Príloha č. 5 A.4. písm. s) 2. | dokumentácia systému kontroly QAL3 | – | – | zhoda | zhoda | – | zhoda | – | – |
| Príloha č. 5 A.4. písm. s) 3. | dostupnosť dokumentácie AMS-E na mieste | – | – | zhoda | zhoda | – | zhoda | – | – |
| Príloha č. 5 A.4. písm. s) 4. | zmeny/uchovávanie dokumentácie AMS-E | – | – | zhoda | zhoda | – | zhoda | – | – |
| Príloha č. 5 A.4. písm. t) 1. | predchádzajúca oprávnená kalibrácia | – | – | zhoda | zhoda | – | zhoda | – | zhoda |
| Príloha č. 5 A.4. písm. t) 2. | predchádzajúca oprávnená skúška | – | – | zhoda | zhoda | – | zhoda | – | zhoda |
| Príloha č. 5 A.4. písm. t) 3. | predchádzajúca oprávnená inšpekcia | – | – | zhoda | zhoda | – | zhoda | – | zhoda |

– Neurčovaná zhoda, požiadavka nie je ustanovená predpisom ani súhlasom/povolením a nie je pre danú veličinu špecifikovaná ani v dokumentácii AMS-E.

1) Vyhláška MŽP SR č. 249/2023 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.

2) Skrátené znenie, úplný platný text viď. príslušné ustanovenie vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z.

3) Pre posúdenie zhody s požiadavkou dodal podklady interný subdodávateľ – NES a.s., Laboratórium emisných meraní, Skúšobné laboratórium.

4) Pre posúdenie zhody s požiadavkou dodal podklady interný subdodávateľ – NES a.s., Laboratórium emisných meraní, Kalibračné laboratórium.