



I n f o r m á c i a
o výsledku oprávnenej inšpekcie zhody, výsledkoch oprávnenej kalibrácie a oprávnenej skúšky AMS zo spaľovacích zariadenia –K3 spaľujúcich energetické uhlie, umiestnené v zdroji znečisťovania ovzdušia: 
Tepláreň Žilina, prevádzka: Výroba tepla a el. energie 

Prevádzkovateľ:	MH Teplárenský holding, a.s., závod Žilina
	Turbínová 3, 831 04 Bratislava
	IČO: 36 211541

Miesto/Lokalita:	závod Žilina
	Košická 11, 011 87 Žilina
	
Zodpovedná – kontaktná osoba:	Ing. Veronika Dubeňová
prevádzkovateľa za informáciu:	oddelenie životného prostredia
	Košická 11, 011 87 Žilina   
	číslo telefónu: 041/5064 138, 
	adresa elektronickej pošty veronika.dubenova@mhth.sk


[bookmark: _Hlk197084511]Evidenčné číslo informácie:  4/2026	Dátum vydania: 27.07. 2026


Názov akreditovaného skúšobného laboratória/	Národná energetická spoločnosť a.s.
oprávnenej osoby podľa § 58 ods. 2 písm. a)	Laboratórium emisných meraní
zákona č. 146/2023 Z. z.:	Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica
	IČO: 43769233
	
Kontaktné údaje oprávnenej osoby:	Národná energetická spoločnosť a.s.
	Laboratórium emisných meraní
	Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica
	číslo telefónu: +421 48 415 7202, 
	faxu: +421 48 415 7202, 
	adresa elektronickej pošty: lem@nesbb.sk
	webové sídlo: www.nes-as.sk

Osvedčenie skúšobného laboratória 	S-186 zo dňa 8.1.2018	
o akreditácii: 		

Osvedčenie oprávnenej osoby o plnení	N-001 zo dňa 8.1.2018 
notifikačných požiadaviek: 	

Správa o meraní číslo:  11/010-3/2026
	Dátum vydania: 27.07. 2026

Druh oprávneného merania:	Oprávnená kalibrácia, oprávnená skúška a oprávnená inšpekcia zhody AMS a súvisiacej referenčnej veličiny a stavových veličín podľa prílohy  č.9 písm. a) bodu 1 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia 


Deň oprávneného merania:	 10.6. až 12.6.2026

Osoba zodpovedná za oprávnené	Dr. Ing. Jozef Šoltés, CSc.
meranie (vedúci technik) podľa	 
§ 58 ods. 3 zákona č. 146/2023 Z. z.:	

Osvedčenie zodpovednej osoby:	rozhodnutie MŽP SR o vydaní osvedčenia zodpovednej 
	osoby č. 37881/2014 zo dňa 7. augusta 2014

Účel oprávneného merania: 	Periodická oprávnená inšpekcia zhody a integrálna oprávnená kalibrácia a oprávnená skúška AMS a súvisiacich stavových a referenčných veličín  podľa   § 14 ods.4 a podľa   § 14 ods.8 vyhlášky MŽP SR č.249/2023i.

Upozornenie:	Táto informácia nie je správou o oprávnenom meraní emisií podľa § 58 ods. 7 zákona č. 146/2023    Z. z. o ovzduší a nie je určená na účely úradných konaní pred orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia alebo správnymi orgánmi integrovaného povoľovania. 


Súhrn 


	Prevádzka 
	Výroba tepla a elektrickej energie, Košická 11, Žilina 	VAR PCZ: 1720001 

	Čas prevádzky 
	24 h/deň, 7 dní/týždeň, nepretržitá, emisne viacrežimová technológia (automatická regulácia tepelného príkonu podľa požadovaného tepelného výkonu), kontinuálne emisne ustálená technológia 

	Zdroje / zariadenia vzniku emisií 
	veľké spaľovacie zariadenie (VSZ2) – kotol K3 na zemný plyn (samostatný oceľový komín 41 m) 

	Merané zložky 
	hmotnostná koncentrácia a množstvo emisie: NOX ako NO2, CO referenčné veličiny: kyslík (O2) 

	Objekty inšpekcie zhody 
	Automatizovaný merací systém emisií (AMS-E) K3 


 
	Objekt inšpekcie zhody 
	Automatizovaný merací systém emisií (AMS-E)  K3 

	Výsledok inšpekcie 
	Upozornenie na zhodu/nezhodu / Meraná zložka 

	Predpis1) 
	Súhrnná požiadavka2) 
	TZL 
	SO2 
	NOX ako NO2 
	 
CO 
	TOC 
	kyslík 
	vlhkosť 
	objemový prietok 

	Príloha č. 5 A.4. 
písm. a)  
	potrebné merané 
emisné veličiny 
	– 
	– 
	zhoda 
	zhoda 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Príloha č. 5 A.1., A.4. písm. a) 
	potrebné stavové a referenčné veličiny 
	– 
	– 
	– 
	– 
	– 
	zhoda 
	– 
	– 

	Príloha č. 5 A.2., A.4. písm. a) 
	zvyšková vlhkosť  
	– 
	– 
	– 
	– 
	– 
	– 
	zhoda 
	– 

	Príloha č. 5 A.3., A.4. písm. a)  
	osobitné podmienky 
	– 
	– 
	– 
	– 
	– 
	– 
	– 
	zhoda 

	Príloha č. 5 
A.4 písm. b) 4)  
	platné normy, normatívne požiadavky 
	– 
	– 
	zhoda 
	zhoda 
	– 
	zhoda 
	– 
	zhoda 

	Príloha č. 5 
A.4. písm. c) 5) 
	požiadavky na kalibráciu  
	– 
	– 
	zhoda 
	zhoda 
	– 
	zhoda 
	– 
	zhoda 

	Príloha č. 5 
A.4. písm. d) 4) 
	správnosť, porovnáva-
cie meranie so SRM  
	– 
	– 
	zhoda 
	zhoda 
	– 
	zhoda 
	– 
	zhoda 

	Príloha č. 5 
A.4. písm. e) 
	merací rozsah   
	– 
	– 
	zhoda 
	zhoda 
	– 
	zhoda 
	– 
	– 

	Príloha č. 5 
A.4. písm. f) 
	konštanty, náhradné hodnoty, chránenie  
	– 
	– 
	zhoda 
	zhoda 
	– 
	zhoda 
	– 
	zhoda 

	Príloha č. 5 
A.4. písm. g) 1. 
	stavové signály 
o prevádzke 
	– 
	– 
	zhoda 
	zhoda 
	– 
	zhoda 
	– 
	zhoda 

	Príloha č. 5 
A.4. písm. g) 2. 
	regulovanie prevádzky – akčný plán (ak je) 
	 
– 
	– 
	– 
	– 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Príloha č. 5 
A.4. písm. h) 
	poruchové stavy, napájanie, ukladanie  
	– 
	– 
	zhoda 
	zhoda 
	– 
	zhoda 
	– 
	zhoda 

	Príloha č. 5 
A.4. písm. i) 
	časová využiteľnosť za rok 
	– 
	– 
	zhoda 
	zhoda 
	– 
	zhoda 
	– 
	zhoda 

	Príloha č. 5 
A.4. písm. j, A.5. 
	správnosť, validovanie prvotných údajov 
	 
– 
	– 
	zhoda 
	zhoda 
	– 
	zhoda 
	– 
	zhoda 




	Príloha č. 5 
A.4. písm. k), B. 
	platnosť výsledkov 
emisných veličín 
	– 
	– 
	zhoda 
	zhoda 
	– 
	zhoda 
	– 
	zhoda 

	Príloha č. 5 
A.4. písm. l) 
	hodnotenia dodržania 
emisnej požiadavky 
	– 
	– 
	zhoda 
	zhoda 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Príloha č. 5 
A.4. písm. m), B. 
	správnosť výpočtu 
množstva emisie 
	– 
	– 
	zhoda 
	zhoda 
	– 
	– 
	– 
	zhoda 

	Príloha č. 5 
A.4. písm. n), A.6 
	protokoly z kontinuálneho merania 
	– 
	– 
	zhoda 
	zhoda 
	– 
	zhoda 
	– 
	zhoda 

	Príloha č. 5 
A.4. písm. n), A.7 
	protokoly z kontinuálneho merania 
	– 
	– 
	zhoda 
	zhoda 
	– 
	zhoda 
	– 
	zhoda 

	Príloha č. 5 
A.4. písm. o) 
	sprístupňovanie úda-
jov úradu a inšpekcii  
	– 
	– 
	zhoda 
	zhoda 
	– 
	zhoda 
	– 
	zhoda 

	Príloha č. 5 
A.4. písm. p) 
	zverejňovanie informácií verejnosti 
	– 
	– 
	zhoda 
	zhoda 
	– 
	zhoda 
	– 
	zhoda 

	Príloha č. 5 
A.4. písm. q) 
	podmienky určené súhlasom/povolením 
	– 
	– 
	zhoda 
	zhoda 
	– 
	zhoda 
	– 
	zhoda 

	Objekt inšpekcie zhody 
	Automatizovaný merací systém emisií (AMS-E) VSZ2 K3 

	Výsledok inšpekcie 
	Upozornenie na zhodu/nezhodu / Meraná zložka 

	Predpis1) 
	Súhrnná požiadavka2) 
	TZL 
	SO2 
	NOX ako NO2 
	 
CO 
	TOC 
	kyslík 
	vlhkosť 
	objemový prietok 

	Príloha č. 5 
A.4. písm. r) 1. 
	prevádzková kontrola podľa noriem 
	– 
	– 
	zhoda 
	zhoda 
	– 
	zhoda 
	– 
	zhoda 

	Príloha č. 5 
A.4. písm. r) 2. 
	prevádzková kontrola kvality QAL3 
	– 
	– 
	zhoda 
	zhoda 
	– 
	zhoda 
	– 
	– 

	Príloha č. 5 
A.4. písm. s) 1. 
	technická dokumentácia AMS-E 
	– 
	– 
	zhoda 
	zhoda 
	– 
	zhoda 
	– 
	– 

	Príloha č. 5 
A.4. písm. s) 2. 
	dokumentácia systému kontroly QAL3 
	 
– 
	– 
	zhoda 
	zhoda 
	– 
	zhoda 
	– 
	– 

	Príloha č. 5 
A.4. písm. s) 3. 
	dostupnosť dokumentácie AMS-E na mieste
	– 
 
	– 
	zhoda 
	zhoda 
	– 
	zhoda 
	– 
	– 

	Príloha č. 5 
A.4. písm. s) 4. 
	zmeny/uchovávanie dokumentácie AMS-E 
	– 
	– 
	zhoda 
	zhoda 
	– 
	zhoda 
	– 
	– 

	Príloha č. 5 
A.4. písm. t) 1. 
	predchádzajúca oprávnená kalibrácia 
	– 
	– 
	zhoda 
	zhoda 
	– 
	zhoda 
	– 
	zhoda 

	Príloha č. 5 
A.4. písm. t) 2. 
	predchádzajúca oprávnená skúška 
	– 
	– 
	zhoda 
	zhoda 
	– 
	zhoda 
	– 
	zhoda 

	Príloha č. 5 
A.4. písm. t) 3. 
	predchádzajúca oprávnená inšpekcia 
	– 
	– 
	zhoda 
	zhoda 
	– 
	zhoda 
	– 
	zhoda 


– Neurčovaná zhoda, požiadavka nie je ustanovená predpisom ani súhlasom/povolením a nie je pre danú veličinu špecifikovaná ani v dokumentácii AMS-E.
1) Vyhláška MŽP SR č. 249/2023 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.
2) Skrátené znenie, úplný platný text viď. príslušné ustanovenie vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z.
3) Pre posúdenie zhody s požiadavkou dodal podklady interný subdodávateľ – NES a.s., Laboratórium emisných meraní, Skúšobné laboratórium.
4) Pre posúdenie zhody s požiadavkou dodal podklady interný subdodávateľ – NES a.s., Laboratórium emisných meraní, Kalibračné laboratórium.
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