I n f o r m á c i a

o výsledku oprávneného merania – jednorazové meranie

emisií  CO, NOX v odpadovom plyne vypúšťanom z väčšieho stredného spaľovacieho zariadenia – kotlov HK3, HK5 spaľujúcich zemný plyn naftový, umiestneného v zdroji znečisťovania ovzdušia:

„Tepláreň - TpA“, Lučenecká cesta 25, 961 50 Zvolen

Prevádzkovateľ:	Zvolenská teplárenská, a.s.

Lučenecká cesta 25

961 50 Zvolen

IČO: 36 052 248

Zodpovedná – kontaktná osoba:	Ing. Ivan Drgoňa

prevádzkovateľa za informáciu:	manažér výrobných zdrojov

Lučenecká cesta 25, 961 50 Zvolen

číslo telefónu: +421 918 733 633,

adresa elektronickej pošty: ivan.drgona@zvtp.sk

Evidenčné číslo informácie:  01/2022	Dátum vydania informácie: 12.04. 2022

Názov akreditovaného skúšobného laboratória/	Národná energetická spoločnosť a.s.

oprávnenej osoby podľa § 20 ods. 2 písm. a)	Laboratórium emisných meraní

zákona č. 137/2010 Z. z.:	Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica

IČO: 43769233

Kontaktné údaje oprávnenej osoby:	Národná energetická spoločnosť a.s.

Laboratórium emisných meraní

Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica

číslo telefónu: +421 48 415 7202,

faxu: +421 48 415 7202,

adresa elektronickej pošty: lem@nesbb.sk

webové sídlo: www.nes-as.sk

Osvedčenie skúšobného laboratória 	S-186 zo dňa 8.1.2018

o akreditácii:

Osvedčenie oprávnenej osoby o plnení	N-001 zo dňa 8.1.2018

notifikačných požiadaviek:

Správa o meraní číslo:  11/045/2022	Dátum vydania: 24.03.2022

Druh oprávneného merania:	Oprávnené meranie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený emisný limit a súvisiacej referenčnej veličiny, ktorá sa vzťahuje priamo na emisie, podľa § 20 ods. 1 písm. a) bodu 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší

Deň oprávneného merania:	08.03.2022

Osoba zodpovedná za oprávnené	Dr. Ing. Jozef Šoltés, CSc.

meranie (vedúci technik) podľa

§ 20 ods. 3 zákona č. 137/2010 Z. z.:

Osvedčenie zodpovednej osoby:	rozhodnutie MŽP SR o vydaní osvedčenia zodpovednej

osoby č. 37881/2014 zo dňa 7. augusta 2014

Účel oprávneného merania: 	Jednorazové meranie emisií   CO, NOX  v odpadovom plyne vypúšťanom z väčšieho stredného spaľovacieho zariadenia – kotlov HK3, HK5  spaľujúcich zemný plyn naftový, podľa § 4 ods.1 písm. b)  Vyhlášky MŽP SR č.411/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov  - podmienka dočasného užívania stavby – rozhodnutie č.6587-41611/2021/4/470610106/SkP-Z14.

Upozornenie:	Táto informácia nie je správou o oprávnenom meraní emisií podľa § 20 ods. 8 zákona č. 137/2010    Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. a nie je určená na účely úradných konaní pred orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia alebo správnymi orgánmi integrovaného povoľovania.

Súhrn

| Prevádzka: | Tepláreň - TpA, Lučenecká cesta 25, 961 50 Zvolen VAR PCZ: 0160140 |
| --- | --- |
| Čas (režim) prevádzky: | Nepretržitá prevádzka – celoročná, ohrev vody pre horúcovodný primárny rozvod Technológia: kontinuálne emisne ustálená, emisne viacrežimová |
| Zdroje/zariadenia vzniku emisií: | Väčšie stredné spaľovacie zariadenie – kotle spaľujúce zemný plyn naftový (spoločný oceľový trojzložkový komín, výška komína 60 m) |
| Merané zložky: | CO, NOX |
| Výsledky merania: | hmotnostná koncentrácia zložky v odpadovom plyne v mg/m3, hmotnostný tok v g/h |
| Číslo zdroja/zariadenia vzniku emisií: | Kotol HK3, HK5 |

| Zdroje/zariadenia vzniku emisií: | Kotol HK3/spoločný oceľový komín – výška komína 60 m |
| --- | --- |
| Spôsob prevádzky: | ZPN 100% MAX (100% menovitého tepelného príkonu) |
| Meraná zložka | N | Priemerná hodnota | Maximálna hodnota | Emisný limit | Režim s najvyššími emisiami4) [áno / nie] | Upozornenie na súlad / nesúlad3) |
|  |  | hmotnostná koncentrácia [mg/m3]1) | hmotnostný tok [g/h] | hmotnostná koncentrácia[mg/m3]1) | hmotnostný tok [g/h] | hmotnostná koncentrácia [mg/m3]2) | hmotnostný tok [g/h |  |  |
| Spôsob prevádzky: | ZPN 100% MAX (100% menovitého tepelného príkonu) |
| CO | 3 | < 1,0 | < 11,42 | < 1,0 | < 11,42 | 50 | - | áno | súlad |
| NOx | 3 | 59 | 687,6 | 60 | 698,3 | 100 | - | áno | súlad |
| Spôsob prevádzky: | ZPN 100% MIN (23% menovitého tepelného príkonu) |
| CO | 3 | < 1,0 | < 2,66 | < 1,0 | < 2,66 | 50 | - | áno | súlad |
| NOx | 3 | 82 | 220,6 | 83 | 222,6 | 100 | - | áno | súlad |

| Zdroje/zariadenia vzniku emisií: | Kotol HK5/spoločný oceľový komín – výška komína 60 m |
| --- | --- |
| Spôsob prevádzky: | ZPN 100% MAX (100% menovitého tepelného príkonu) |
| Meraná zložka | N | Priemerná hodnota | Maximálna hodnota | Emisný limit | Režim s najvyššími emisiami4) [áno / nie] | Upozornenie na súlad / nesúlad3) |
|  |  | hmotnostná koncentrácia [mg/m3]1) | hmotnostný tok [g/h] | hmotnostná koncentrácia[mg/m3]1) | hmotnostný tok [g/h] | hmotnostná koncentrácia [mg/m3]2) | hmotnostný tok [g/h |  |  |
| Spôsob prevádzky: | ZPN 100% MAX (98 % menovitého tepelného príkonu) |
| CO | 3 | 1,2 | 13,4 | 1,3 | 14,8 | 50 | - | áno | súlad |
| NOx | 3 | 59 | 678,4 | 59 | 683,7 | 100 | - | áno | súlad |
| Spôsob prevádzky: | ZPN 100% MIN (23% menovitého tepelného príkonu) |
| CO | 3 | < 1,0 | < 3,25 | < 1,0 | < 3,25 | 50 | - | áno | súlad |
| NOx | 3 | 69 | 200,1 | 69 | 201,3 | 100 | - | áno | súlad |

1) Stavové a referenčné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrácie: štandardné stavové podmienky, suchý plyn, ref. obsah kyslíka 3 % objemu

2) Emisný limit ustanovený pre VSSZ – kotol spaľujúci ZPN – tabuľka bodu 2.2 – B (Nové zariadenia s MTP > 5 MW, časti IV, prílohy č.4 k Vyhlášky MŽP SR č.410/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov

3) Hodnotenie dodržania emisného limitu podľa § 18 ods.2 písm. a) Vyhlášky MŽP SR č.411/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov

4) podľa prílohy č.2 časti B, bodu 6 Vyhlášky MŽP SR č.411/2012 v znení neskorších predpisov

N – počet jednotlivých hodnôt meraných emisných veličín